# Généralités

Importance de la prise de terre, idéal boucle à fond de fouille

Pas de fixation à griffe (interdites après le 1er juin 2004)

Prises téléphone RJ 45 (norme en cour d’élaboration)

Équipements à fils pilotes (pas d’ondes radios, ni courant porteur / équipement informatique)

Vivrelec : Chauffages NF électricité performance catégorie C (+5 % / performance thermique NRC 2000)

# Équipements :

4 convecteurs électroniques de 500 W, type F18 d’Atlantic (Attente – format plinthe, Repos – format haut, Accueil & Labo – format médium), couleur blanche

2 convecteurs électroniques de 750 W, type F18 d’Atlantic (Hall – format médium), couleur sable

1 radiateur chaleur douce (inertie) de 750 W, type Kendo d’Atlantic (Stérilisation), couleur sable

2 radiateurs chaleur douce (inertie) de 1250 W, type Kendo d’Atlantic (Soins 1 et 2), couleur sable

12 spots TBTS diam 215 mm / 52 W, encastrables dans faux plafond

6 dalles 600 x 600 mm pour faux plafond, éclairage indirect 2 néons, 72 W

1 éclairage local personnel

3 hublots muraux encastrables extérieurs +  3 éclairages cave + 2 néons garage + 1 WC privé

# Rez-de-chaussée : cabinet dentaire

Abonnement EDF Tempo 18 Kva (90A)

Normes NF C 15-100 et NF C 15-211 (salles de soins, usage médical)

3 tableaux électriques

| Tab | N° | ### Dénomination | Fournitures | Pièce | Localisation | Haut /sol | #### Distance/parois | Com. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAa | 7 | Chauffage accueil, z1 | Conv electro 500 W | Accueil | Mur sud | 15 | Sur mur donnant sur SAS | Tab |
| EAa | 15 | Éclairage accueil | dalle 72 W | Accueil | Côté repos | plaf | 20 cm | 28.1b (gch) |
| EAa | 21 | Éclairage Accueil | 1 boit./suspente | Accueil | Répartis | plaf | Centré | 28.1a (dte) |
| EAa | 28.1 | Int éclairages EAa15 - 21 | Inter. dbl | Accueil | Mur ouest (repos) | 110 | A côté porte | 15/21 |
| EAa | 28.2 | Prise accueil | Prise dbl 16 A | Accueil | Mur ouest (repos) | 15 | À côté porte | - |
| EAa | 37 | Prise accueil | Prise spl 16 A | Accueil | Mur ouest (repos) | 15 | Dans angle | - |
| EAa | 38 | Prise accueil + imprim | Prise dbl + RJ45 cat 6 FTP | Accueil | Mur est (labo) | 90 | Dans angle | - |
| EAa | 39 | Barrette info acceuil + 1 PTT numéris | Type Legrand : 2 Prises 16 A non prot. 2 P 16 A à détrompeur ## 2 RJ téléphone 1 RJ 45 cat 6 FTP ordi | Accueil | Mur est (maquillage) | 50 | A voir | - |
| EAa | 40 | Prise accueil | Prise spl 16 A | Accueil | Mur est (maquillage) | 220 | Dans angle | - |
| EAa | 4 | Chauffage attente, z 1 | Conv electro 500 W | Attente | Mur ouest | 15 | Sous fenêtre, côté couloir | Tab |
| EAa | 16 | Éclairage attente | 2 dalle & 1 spot | Attente | Répartis | plaf | Répartis | Disj |
| EAa | 34 | Prise attente | Prise spl 16 A | Attente | Mur est (hygiène) | 220 | Dans angle | - |
| EAa | 13 | Cumulus vertical | ## Cumulus 100 l | Cave | Loin des passages de cables | ? | ? | Tab |
| EAa | 1 | Sonde T° zone 1 |  | Hall | Couloir | ? | ? |  |
| EAa | 5 | Chauffage entrée, z 1 | Conv electro 750 W | Hall | Entrée / mur sud | 15 | Derrière porte d’entrée | Tab |
| EAa | 8 | Chauffage couloir, z 1 | Conv electro 750 W | Hall | Dégagement / mur radio/soins | 15 | Entre les 2 portes | Tab |
| EAa | 14 | Éclairage hall | 8 spots 52 W | Hall | Répartis | plaf | Répartis | Disj |
| EAa | 22 | Éclairage Ext. Detect mvt | Hublot 16 W | Hall | Extr, porte - mécanique | plaf | Centré | Disj |
| EAa | 29 | Prise hall | Prise spl 16 A | Hall | Mur ouest (trottoir) | 15 | À côté porte | - |
| EAa | 30 | Prise hall | Prise spl 16 A | Hall | Mur nord (hygiène) | 15 | Sous aquarium | - |
| EAa | 31 | Prise hall | Prise spl 16 A | Hall | Mur sud (accueil) | 15 | Centré | - |
| EAa | 18 | Éclairage hygiène | 1 luminaire encastré 72 W | Hygiène | Centré | plaf | Centré | 25.1 |
| EAa | 25.1 | Int éclairage EAa18 | Inter. spl | Hygiène | Mur sud (couloir) | 110 | A côté porte | 18 |
| EAa | 35 | Prise hygiène + TV/Sat | Prise dbl 16 A + TV/Sat | Hygiène | Mur ouest (attente) | 220 | Dans angle | - |
| EAa | 9 | Chauffage labo, z 2 | Conv electro 500 W | Labo | Mur ouest (accueil) | 15 | En dehors trappe d’escalier | Tab |
| EAa | 2 | Sonde T° zone 2 |  | Repos | Alcôve | ? | ? |  |
| EAa | 6 | Chauffage repos, z 2 | Conv electro 500 W | Repos | Mur sud | 15 | A côté porte d’entrée | Tab |
| EAa | 17 | Éclairage repos | Variance | Repos | Centré | plaf | Centré | 23.1 & 24 |
| EAa | 23.1 | V&V éclairage EAa17 | Inter. spl V&V | Repos | Mur est (accueil) | 118 | À côté porte | 17 |
| EAa | 23.2 | Com volets avant (à clef) | Com volet à clef | Repos | Mur est (accueil) | 110 | À côté porte | - |
| EAa | 23.3 | Com VMC db flux | Com VMC | Repos | Mur est (accueil) | 102 | À côté porte | - |
| EAa | 23.4 | Prise repos | Prise spl 16 A | Repos | Mur est (accueil) | 15 | À côté porte | - |
| EAa | 24 | V&V éclairage EAa17 | Inter. spl V&V | Repos | Mur sud (sas) | 110 | À côté porte | 17 |
| EAa | 32 | Prise repos | Prise dbl 16 A | Repos | Mur arrondi (entrée) | 90 | À côté tableau elect | - |
| EAa | 33 | Prise repos + ordi | Pris spl16A+RJ45cat6 FTP | Repos | Mur arrondi (accueil) | 90 | À côté porte | - |
| EAa | 36 | Prise repos + TV/Sat | Prise dbl 16 A + TV/Sat | Repos | Mur sud (sas) | 220 | A côté porte | - |
| EAa | 10 | Chauffage soins 1, z 3 | Chaleur douce 1250 W | Soins 1 | Mur sud (sté) | 15 | 80 cm du mur est | Tab |
| EAa | 12 | Chauffage soins 2, z 3 | Convecteur | Soins 2 | Mur sud (garage) | 15 | 80 cm mur est | Tab |
| EAa | 3 | Sonde T° zone 3 + inter |  | Stéril | A côté porte double | ? | ? |  |
| EAa | 11 | Chauffage stéril., z 3 | Chaleur douce 750 W | Stéril | Mur nord (soins 1) | 15 | 100 cm du mur est | Tab |
| EAa | 19 | Éclairage WC pat / detect | spot 52 W | WC pat. | Centré | plaf | Centré | 19 |
| EAa | 27 | Int éclairage EAa20 | Inter simple | WC privé | Mur sud (WC patient) ? | 110 | A côté porte ou plafond | 20 |
| EAa | 20 | Éclairage WC perso | Hublot 16 W | WC privé | Centré | plaf | Centré | 27 |

| Tab | N° | Dénomination | Fournitures | Pièce | Localisation | Haut /sol | Distance /parois | Com |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAb | 41 | Éclairage garage | Réglette 2x58 W | Garage | Poutre, côté rue | plaf | centré | Télé 1 |
| EAb | 42 | Éclairage garage | Réglette 2x58 W | Garage | Poutre, côté jardin | plaf | centré | Télé 1 |
| EAb | 43.1 | Inter poussoir porte SAS | Inter. poussoir | Garage | Mur/Porte SAS | 110 | A côté porte | Télé 1 |
| EAb | 43.2 | Prise garage | Prise spl 16 1A | Garage | Mur/porte SAS | 15 | A côté porte | - |
| EAb | 44.1 | Inter poussoir porte avant | Inter. poussoir | Garage | Mur/porte avant | 110 | A côté porte | Télé 1 |
| EAb | 44.2 | Prise garage | Prise spl 16 A | Garage | Mur/porte avant | 15 | A côté porte | - |
| EAb | 45.1 | Inter poussoir porte arrière, Écl. Garage & ext | Inter. dbl poussoir, témoin pour ext | Garage | Mur/porte arrière | 110 | A côté porte | Télé 1 & Télé 2 |
| EAb | 45.2 | Prise garage | Prise spl 16 A | Garage | Mur/porte arrière | 15 | A côté porte | - |
| EAb | 46 | Alimentation porte avant | 1 boit. 3x1,5 mm² | Garage | Mur/plafond | plaf | A voir | - |
| EAb | 47 | Boîtier Atelier | Coffret pré équipé | Garage | Mur sud | 110 | 350 cm mur est | - |
| EAb | 48 | 2 Éclairages ext | 2 Hublots encastrés | Jardin | Mur ouest | ? | A voir | Télé 2 |

| Tab | N° | Dénomination | Fournitures | Pièce | Localisation | #### Haut /sol | Distance /parois | #### Com |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAc | 52 | Éclairages cave | 3 appliques murales | Cave | 4 Murs | 150 | A voir | 86a (gch) |
| EAc | 66 | Alimentation fauteuil 1 | 1 boit 3x2,5 mm² 20 A | Cave | Plafond | plaf | 200 est/ fourreau | - |
| EAc | 69 | Alimentation Aspi 1 | 1 boit 3x1,5 mm² 10 A | Cave | Plafond | plaf | 200 est / fourreau | - |
| EAc | 70 | Alimentation fauteuil 2 | 1 boit 3x2,5 mm² | Cave | Plafond | plaf | 200 est/ fourreau | - |
| EAc | 73 | Alimentation Aspi 2 | 1 boit 3x1,5 mm² | Cave | Plafond | plaf | 200 est / fourreau | - |
| EAc | 74 | Alimentation compres. | 1 boit 3x1,5 mm² 16 A | Cave | A voir | 50 | A voir | - |
| EAc | 83.3 | Prise cave | Prise spl 16 A | Cave | Sur mur au centre | 90 | A voir | - |
| EAc | 51 | Éclairage Labo | 2 dalles 72 W | Labo | Plafond | plaf | A voir | 86b (dt) |
| EAc | 82 | Prise alarme | 2 Prise spl 16 A + tel | Labo | Mur ouest (SAS) | 200 | Angle nord-ouest | - |
| EAc | 83.1 | Prise labo | Prise dbl 16 A | Labo | Mur sud (garage) | 90 | A voir | - |
| EAc | 83.2 | Prise labo | Prise dbl 16 A | Labo | Mur ouest (SAS) | 90 | A voir | - |
| EAc | 86 | Int éclairages EAc51&52 | Inter. dbl / 1 voyant | Labo | Mur ouest (acceuil) | 110 | A voir | - |
| EAc | 50 | Éclairage Radio | 2 spots | Radio | Plafond | plaf | A voir | 85 |
| EAc | 63 | Alimentation Pano | 3x2,5 mm² 20 A | Radio | Mur est (soins 1) | 15 | A voir | - |
| EAc | 80.1 | Alimentation Onduleur | 2 Prise spl (32 A) | Radio | Mur est (soins 1) | 15 | Angle sud-est | - |
| EAc | 80.2a | Prise protégée (routeur) | Prise à détrompeur | Radio | Mur est (soins 1) | 60 | Angle sud-est | 80.1 |
| EAc | 80.2b | Prise protégée (switch) | Prise à détrompeur | Radio | Mur est (soins 1) | 40 | Angle sud-est | 80.1 |
| EAc | 80.2c | Prise protége (serveur) | Prise à détrompeur | Radio | Mur est (soins 1) | 100 | Angle sud-est | 80.1 |
| EAc | 84.1 | Prise tél anal 1 RDC | Prise Tel | Radio | Prise tel cigogne | 80 | Angle sud-est | - |
| EAc | 84.2 | Prise tél anal 2 RDC | Prise Tel | Radio | Prise tel cigogne | 80 | Angle sud-est | - |
| EAc | 84.3 | Prise tél num RDC | Prise tél numéris | Radio | Prise tel numéris | 80 | Angle sud-est |  |
| EAc | 84.4 | Prise tél anal ADSL | Prise tél RJ | Radio | Prise tel RJ 11 ? ADSL | 80 | Angle sud-est |  |
| EAc | 85 | Int éclairage EAc50 | Inter. spl | Radio | Mur sud | 110 | A côté porte | - |
| EAc | 54 | Plafonnier Soins 1 | 1 boit 4x1,5 mm² | Soins 1 | Plafond | plaf | 150 mur est/100 mur sud | 61.1 |
| EAc | 55 | Éclairage Soins 1 | 1 boit./dalle degré K | Soins 1 | Plafond | plaf | A voir | 61.2 |
| EAc | 56 | Éclairage Soins 1 | 1 boit./dalle degré K | Soins 1 | Plafond | plaf | A voir | 61.2 |
| EAc | 64 | Alimentation rétro 1 | 3x2,5 mm² | Soins 1 | Mur nord (voisin 139) | 120 | 200 mur est (jardin) | - |
| EAc | 67 | Alimentation meuble 1 | 1 boit 3x2,5 mm² | Soins 1 | Mur nord (voisin 139) | 40 | 200 mur est (jardin) | - |
| EAc | 68 | Alimentation meuble 1 | 1 boit 3x2,5 mm² | Soins 1 | Mur est (jardin) | 40 | 120 mur sud (stéril) | - |
| EAc | 77.1 | Prise soins 1 | Prise spl 16 A goulotte | Soins 1 | Mur nord (voisin 139) | 98 goul | 260 mur est (jardin) | - |
| EAc | 77.2 | Prise soins 1 (négato) | Prise dbl 16 A goulotte | Soins 1 | Mur nord (voisin 139) | 98 goul | 80 mur est (jardin) | - |
| EAc | 77.3 | Prise soins 1 (lampe) | Prise dbl 16 A goulotte | Soins 1 | Mur est (jardin) | 98 goul | 80 mur nord (voisin) | - |
| EAc | 77.4 | Prise soins 1(rotomix) | Prise dbl 16 A goulotte | Soins 1 | Mur est (jardin) | 98 goul | 80 mur sud (stéril) | - |
| EAc | 77.5 | Prise soins 1 | Prise spl 16 A goulotte | Soins 1 | Mur sud (stéril) | 98 goul | 180 mur est/a côté porte | - |
| EAc | 80.3a | Prise protégée (unit soins 1) | Prise dbl à détrompeur + RJ45 cat 6 FTP | Soins 1 | Mur nord (voisin 139) | 40 | 250 mur est (jardin) | 80.1 |
| EAc | 80.3b | Prise protégée (cam soins 1) | Prise à détrompeur | Soins 1 | Mur nord (voisin 139) | 98 goul | 250 mur est (jardin) | 80.1 |
| EAc | 80.3c | Prise protégée (dsx soins 1) | Prise à détrompeur | Soins 1 | Mur est (jardin) | 80 | 160 mur nord (voisin) | 80.1 |
| EAc | 81.1 | Prise info (imprim Soins 1) | Prise db 16 A + RJ45 cat 6 FTP | Soins 1 | Mur nord (voisin 139) | 98 goul | Angle nord-ouest | - |
| EAc | 81.2 | Prise info (écran bureau 1) | Prise spl 16 A | Soins 1 | Mur ouest (radio) | 98 | A voir / bureau | - |
| EAc | 81.3 | Prise info (écran faut 1) | Prise spl 16 A | Soins 1 | Mur nord (voisin 139) | 98 goul | 150 mur est (jardin) | - |
| EAc | 81.4 | Prise info (écran assist 1) | Prise spl 16 A | Soins 1 | Mur sud (stéril) | 98 | 50 mur est (jardin) | - |
| EAc | 57 | Plafonnier Soins 2 | 1 boit 4x1,5 mm² | Soins 2 | Plafond | plaf | 150 mur est/100 mur sud | 62.1 |
| EAc | 58 | ## Éclairage Soins 2 | 1 boit./dalle degré K | Soins 2 | Plafond | plaf | A voir | 62.2 |
| EAc | 59 | Éclairage Soins 2 | 1 boit./dalle degré K | Soins 2 | Plafond | plaf | A voir | 62.2 |
| EAc | 65 | ##### Alimentation rétro 2 | 3x2,5 mm² | Soins 2 | Mur nord (stéril) | 120 | 200 mur est (jardin) | - |
| EAc | 71 | Alimentation meuble 2 | 1 boit 3x2,5 mm² | Soins 2 | Mur nord (stéril) | 40 | 200 mur est (jardin) | - |
| EAc | 72 | Alimentation meuble 2 | 1 boit 3x2,5 mm² | Soins 2 | Mur est (jardin) | 40 | 120 mur sud (garage) | - |
| EAc | 78.1 | Prise soins 2 | Prise spl 16 A goulotte | Soins 2 | Mur nord (stéril) | 98 goul | 260 mur est/à côté porte | - |
| EAc | 78.2 | Prise soins 2 (négato) | Prise dbl 16 A goulotte | Soins 2 | Mur nord (stéril) | 98 goul | 80 mur est (jardin) | - |
| EAc | 78.3 | Prise soins 2 (lampe) | Prise dbl 16 A goulotte | Soins 2 | Mur est (jardin) | 98 goul | 80 mur nord (stéril) | - |
| EAc | 78.4 | Prise soins 2(rotomix) | Prise dbl 16 A goulotte | Soins 2 | Mur est (jardin) | 98 goul | 80 mur sud (garage) | - |
| EAc | 78.5 | Prise soins 2 | Prise spl 16 A goulotte | Soins 2 | Mur sud (garage) | 98 goul | 180 mur est (jardin) | - |
| EAc | 80.4a | Prise protégée (unit soins 2) | Prise dbl détrompeur+ RJ45 cat 6 FTP | Soins 2 | Mur nord (stéril) | 40 | 250 mur est (jardin) | 80.1 |
| EAc | 80.4b | Prise protégée (cam soins2) | Prise à détrompeur | Soins 2 | Mur nord (stéril) | 98 goul | 250 mur est (jardin) | 80.1 |
| EAc | 80.4c | Prise protégée (dsx soins 2) | Prise à détrompeur | Soins 2 | Mur est (jardin) | 80 | 160 mur nord (stéril) | 80.1 |
| EAc | 81.5 | Prise info (écran faut 2) | Prise spl 16 A | Soins 2 | Mur nord (stéril) | 98 goul | 150 mur est (jardin) | - |
| EAc | 81.6 | Prise info (écran assist 2) | Prise spl 16 A | Soins 2 | Mur sud (garage) | 98 | 50 mur est (jardin) | - |
| EAc | 81.7 | Prise info (imprim Soins 2) | Prise db 16 A + RJ45 cat 6 FTP | Soins 2 | Mur sud (garage) | 98 | Angle sud-ouest | - |
| EAc | 81.8 | Prise info (écran bureau 2) | Prise spl 16 A | Soins 2 | Mur ouest (labo) | 98 | A voir / bureau | - |
| EAc | 53a | Éclairage Stéril | 1 boit. | Stéril | Plafond | plaf | A voir | 87 |
| EAc | 53b | Réglette Stéril | Sortie 3x1,5 mm² | Stéril | Mur sud (soins 2) | 150 | 140 mur est (jardin) | 87 |
| EAc | 60.1 | Int éclairage EAb48 | Inter poussoir, à voyant | Stéril | Mur est (jardin) | 118 | A côté porte | Télé 2 |
| EAc | 60.2 | Com volets arr (à clef) | Com volet à clef | Stéril | Mur est (jardin) | 110 | A côté porte | - |
| EAc | 61.1 | Int éclairage EAc54 | Inter dbl | Stéril | Mur nord (soins 1) | 118 | A côté porte | - |
| EAc | 61.2 | Int éclairage EAc55-56 | Inter spl | Stéril | Mur nord (soins 1) | 110 | A côté porte | - |
| EAc | 61.3 | Sortie com rétro 1 | Sortie 3x1,5 mm² | Stéril | Mur nord (soins 1) | 102 | A côté porte | - |
| EAc | 62.1 | Int éclairage EAc57 | Inter dbl | Stéril | Mur sud (soins 2) | 118 | A côté porte | - |
| EAc | 62.2 | Int éclairage EAc58-59 | Inter spl | Stéril | Mur sud (soins 2) | 110 | A côté porte | - |
| EAc | 62.3 | Sortie com rétro 2 | Sortie 3x1,5 mm² | Stéril | Mur sud (soins 2) | 102 | A côté porte | - |
| EAc | 75.1 | Alimentation Chemiclave | Prise triple 20 A | Stéril | Mur sud (soins 2) | 180 | 60 mur est (jardin) | - |
| EAc | 75.2 | Alimentation Soudeuse | Prise triple 20 A | Stéril | Mur sud (soins 2) | 130 | 60 mur est (jardin) | - |
| EAc | 76.1 | Alimenation Dac 2000 | Prise spl 20 A | Stéril | Angle nord/ouest | 130 | Angle | - |
| EAc | 76.2 | Prise Stéril. | Prise spl 20 A | Stéril | Angle nord/ouest | 15 | Angle | - |
| EAc | 79.1 | Prise Stéril (frigo) | Prise spl 16 A | Stéril | Mur sud (soins 2) | 40 | 40 mur est (jardin) | - |
| EAc | 79.2 | Prise Stéril (lave-verre) | Prise spl 16 A | Stéril | Mur sud (soins 2) | 40 | 110 mur est (jardin) | - |
| EAc | 79.3 | Prise Stréil (Usons) | Prise spl 16 A | Stéril | Mur sud (soins 2) | 40 | 160 mur est (jardin) | - |
| EAc | 87 | Int éclairages EAc53a&b | Inter spl | Stéril | Mur ouest (hall) | 110 | A côté porte | - |

# Raccordements spécifiques

# Réseau informatique Gigabits

# Cablage catégorie 6 S-FTP 100ohms 2x4 paires (200 MHz gaine LSZH).

# 8 câbles arrivant au niveau de la prise EAc80.1 en salle de radio par gaine technique (angle sud-ouest soins 1), depuis :

# Prise EAc80.13a (unit meuble soins 1),

# Prise Eac81.1 (imprimante niveau bureau soins 1),

# Prise EAc80.4a (unit meuble soins 2),

# Prise EAc81.5 (imprimante niveau bureau soins 2),

# 2 câbles niveau barrette EAa39 (bureau accueil),

# Prise EAa38 (imprimante accueil),

# Prise EAa33 (alcôve salle de repos).

# Circuit électrique protégé par onduleur

Alimentation de l’onduleur (pulsar extreme C) par prise EAc80.1 dans salle radio,

Circuit 1 : 3 prises à détrompeur EAc80.2a-b-c dans salle radio (switc, routeur, serveur),	Circuit 2 : 3 prises à détrompeur EAc80.3a-b-c dans soins 1 (2 unit, caméra, capteur DSX),	Circuit 3 : 3 prises à détrompeur EAc80.4a-b-c dans soins 2 (2 unit, caméra, capteur DSX),	Circuit 4 : 2 prises à détrompeur dans barrette info EAa39 (bureau accueil).

Chaque circuit doit débuter par une fiche mâle 2P+T pour être branché à l’onduleur.

# Circuit interphones

Passage câble PPT 2x4 paires, rassembler dans cave (par gaine technique info) :

- niveau porte d’entrée (portier),

- récepteur / interphone salle repos,

- récepteur / interphone accueil,

- récepteur / interphone stérilisation,

- récepteur / interphone soins 1 (niveau assistante),

- récepteur / interphone soins 2 (niveau assistante),

+ 2 boutons pour gâche au niveau des fauteuils

# Goulottes soins

Type legrand DLP plus, 12 cm de large sur 2 cm d’épaisseur, à 98 cm d’hauteur, pour gamme mosaïc ou équivalent (mais avec bords arrondis)

Mur Nord et Est soins 1, longueur : 2m75 + 3m20 = 5m95

Mur Nord (depuis porte sté) et Est soins 2, longueur : 2m75 + 3m20 = 5m95